# Data:04/11/2025

# Rev:05

## MODELO DE MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 5 kW CONECTADO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM 220/380V COMO AUTOCONSUMO REMOTO.

Fulano de Tal da Silva

Alex Gomes da Silva Engenheiro de Energia REGISTRO: 1217762256

Aragarças – GO

Junho – 2026

## LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica

BT: Baixa tensão (220/127 V, 380/220 V) C.A: Corrente Alternada

C.C: Corrente Contínua

CD: Custo de disponibilidade (30 kWh, 50kWh ou 100 kWh em sistemas de baixa tensão monofásicos, bifásicos ou trifásicos, respetivamente)

CI: Carga Instalada

DSP: Dispositivo Supressor de Surto DSV: Dispositivo de seccionamento visível FP: Fator de potência

FV: Fotovoltaico

GD: Geração distribuída HSP: Horas de sol pleno

IEC: International Electrotechnical Commission

IN: Corrente Nominal

IDG: Corrente nominal do disjuntor de entrada da unidade consumidora em amperes (A) Ist: Corrente de curto-circuito de módulo fotovoltaico em amperes (A)

kW: kilo-watt

kWp: kilo-watt pico kWh: kilo-watt-hora

MicroGD: Microgeração distribuída MT: Média tensão (13.8 kV, 34.5 kV)

NF: Fator referente ao número de fases, igual a 1 para sistemas monofásicos e bifásicos ou √3 para sistemas trifásicos

PRODIST: Procedimentos de Distribuição

PD: Potência disponibilizada para a unidade consumidora onde será instalada a geração distribuída PR: Pára-raio

QGD: Quadro Geral de Distribuição QGBT: Quadro Geral de Baixa Tensão REN: Resolução Normativa

SPDA: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas SFV: Sistema Fotovoltaico

SFVCR: Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede TC: Transformador de corrente

TP: Transformador de potencial UC: Unidade Consumidora

# UTM: Universal Transversa de Mercator

VN: Tensão nominal de atendimento em volts (V)

Voc: Tensão de circuito aberto de módulo fotovoltaico em volts (V)

# Data:12/11/2024 Rev:05

## SUMÁRIO

- OBJETIVO	4

- REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA	4

- DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	4

- LEVANTAMENTO DE CARGA	5

- PADRÃO DE ENTRADA	6

  - Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento	6

  - Disjuntor de Entrada	6

  - Potência Disponibilizada	6

  - Caixa de Medição	6

  - Ramal de Entrada	7

- ESTIMATIVA DE GERAÇÃO	7

- DIMENSIONAMENTO DO GERADOR	7

  - Dimensionamento do gerador	7

- DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR (SE HOUVER)	7

- DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO	8

  - Fusíveis	8

  - Disjuntores	8

  - Dispositivo de seccionamento visível (quando houver)	8

  - DPS	9

  - Aterramento	9

  - Requisitos de Proteção	9

- DIMENSIONAMENTO DOS CABOS	10

- PLACA DE ADVERTÊNCIA	10

- ANEXOS	11

## OBJETIVO

O presente memorial técnico descritivo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para elaboração e apresentação à equatorial Goiás dos documentos mínimos necessários, em conformidade com a REN 482, com o PRODIST Módulo 3 secção 3.7, com a NT.020 e com as normas técnicas nacionais (ABNT) ou internacionais (europeia e americana), para SOLICITAÇÃO DO PARECER DE ACESSO de uma microgeração distribuída conectada à rede de distribuição de energia elétrica através sistema fotovoltaico de 5 kW, composto por 8 módulos OSDA/ODA590-

36V-MHD

, caracterizado como autoconsumo remoto.

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA

Para elaboração deste memorial técnico descritivo, no âmbito da área de concessão do estado de (o) Goiás foram utilizadas as normas e resoluções, nas respetivas revisões vigentes, conforme descritas abaixo:

- ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- ABNT NBR 10899: Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia.

- ABNT NBR 11704: Sistemas Fotovoltaicos – Classificação.

- ABNT NBR 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.

- ABNT NBR 16150: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão coma rede elétrica de distribuição – Procedimentos de ensaio de conformidade.

- ABNT NBR IEC 62116: Procedimento de Ensaio de Anti-ilhamento para Inversores de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00020.EQTL.Normas e Padrões – Conexão de Microgeração Distribuída ao Sistema de Baixa Tensão.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00001.EQTL.Normas e Padrões – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00030.EQTL.Normas e Padrões - Padrões Construtivos de Caixas de Medição e Proteção.

- ANEEL Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST: Módulo 3 – Conexão ao Sistema de Distribuição de Energia Elétrica.

- ANEEL Resolução Normativa nº 1000, de 07 de dezembro de 2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

- IEC 61727 Photovoltaic (PV) Systems - Characteristics of the Utility Interface

- IEC 62116:2014 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Número da Conta Contrato: 0.000.000.000-00

Classe: Residencial

Nome do Titular da CC: Fulano de Tal da Silva

Endereço Completo: Rua Exemplo, Q. 00 L. 00 S/N.

Bairro: Setor Exemplo. Aragarças – GO.

Vista Número de identificação do poste e/ou transformador mais próximo: não identificado.

Coordenadas georrefenciadas: UTM 22K, X: 366859 Y: 8240498

Figura 1: Localização da unidade consumidora.

## LEVANTAMENTO DE CARGA

Tabela 1 – Levantamento de carga

## PADRÃO DE ENTRADA

### Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento

A unidade consumidora é (será) ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito monofásico à dois condutores, sendo um condutor(es) FASE de seção nominal 10 mm2 e um condutor NEUTRO de seção nominal 10 mm2, com tensão de atendimento em 220 V, derivado de uma rede aérea/subterrânea de distribuição secundária da EQUATORIAL ENERGIA no estado de(o) Goiás.

### Disjuntor de Entrada

No ponto de entrega/conexão é (será) instalado um disjuntor termomagnético, em conformidade com a norma NT.00001.EQTL.Normas e Padrões da Equatorial Energia, com as seguintes características:

NÚMERO DE POLOS: 1 TENSÃO NOMINAL: 220 V CORRENTE NOMINAL: 50 A FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ

ELEMENTO DE PROTECAO: TERMOMAGNÉTICO CAPACIDADE MAXIMA DE INTERRUPCAO: 20 kA;

ACIONAMENTO: automático

CURVA DE ATUACAO (DISPARO): C.

### Potência Disponibilizada

A potência disponibilizada para unidades consumidora onde será instalada a microGD é (será) igual à: PD [kVA] = (VN [V] X IDG [A] X NF)/1000

PD [kW] = PD [kVA] x FP VN = 220 V

IDG = 50 A NF = 1

FP = 0,92

PD (kVA) = 10,12 KVA

PD (kW) = 9,310 kW

NOTA 1: A potência de geração deve ser menor ou igual a potência disponibilizada PD em kW.

NOTA 2: VN é a tensão nominal entre fase e neutro para instalações monofásicas ou entre fases para bifásicas e trifásicas.

NOTA 3: NF é um fator referente ao número de fases, igual a 1 para sistemas monofásicos e bifásicos ou √3

para sistemas trifásicos.

### Caixa de Medição

A caixa de medição existente monofásica em material ferro tem (terá) as dimensões de 281 mm x 725 mm x 324mm (comprimento, altura e largura), está (será) instalada em poste auxiliar, no ponto de entrega caracterizado como o limite da via pública com a propriedade, conforme fotos abaixo, atendendo aos requisitos de localização, facilidade de acesso e lay-out, em conformidade com as normas da concessionária NT.00001.EQTL e NT.00030.EQTL, conforme a FIGURA 2.

Figura 2: Desenho dimensional detalhado da caixa de medição.

O aterramento da caixa de medição é(será) com 3 hastes de aterramento de comprimento 10 mm e diâmetro”, condutor de 10 mm2 com conexão em.

### Ramal de Entrada

O ramal de entrada da unidade consumidora é (será), através de um circuito Monofásico à um condutor, sendo um condutor(es) FASE de diâmetro nominal 10 mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 10 mm2, em 220V.

## ESTIMATIVA DE GERAÇÃO

## DIMENSIONAMENTO DO GERADOR

### Dimensionamento do gerador

Descrever o dimensionamento do gerador e informar as características técnicas.

Tabela 3 – Características técnicas do gerador

| Fabricante | OSDA |
| --- | --- |
| Modelo | ODA590-36V-MHD |
| Potência nominal – Pn [W] | 590 |
| Tensão de circuito aberto – Voc [V] | 48,48 |
| Corrente de curto circuito – Isc [A] | 15,90 |
| Tensão de máxima potência – Vpmp [V] | 40,31 |
| Corrente de máxima potência – Ipmp [A] | 15,08 |
| Eficiência [%] | 22,4 |
| Comprimento [m] | 2,384 |
| Largura [m] | 1,134 |
| Área [m2] | 16,00 |
| Peso [kg] | 32,4 |
| Quantidade | 8 |
| Potência do gerador [kW] | 4,72 |

## DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR (SE HOUVER)

Descrever o dimensionamento do inversor e informar as características técnicas.

Tabela 4 – Características técnicas do inversor

| Fabricante | SOAR |
| --- | --- |
| Modelo | 5KTLM-G3 |
| Quantidade | 1 |
| Entrada |  |
| Potência nominal – Pn [kW] | 5 |
| Máxima potência na entrada CC – Pmax-cc [kW] | 5 |
| Máxima tensão CC – Vcc-máx [V] | 600 |
| Máxima corrente CC – Icc-máx [V] | 13,5 |
| Máxima tensão MPPT – Vpmp-máx [V] | 16 |
| Mínima tensão MPPT – Vpmp-min [V] | 60 |
| Tensão CC de partida – Vcc-part [V] |  |
| Quantidade de Strings | 2 |
| Quantidade de entradas MPPT | 1 |
| Entrada |  |
| Potência nominal CA – Pca [kW] | 5 |
| Máxima potência na saída CA – Pca-máx [kW] | 5 |
| Máxima corrente na saída CA – Imáx-ca [A] | 31.5 |
| Tensão nominal CA – Vnon-ca [V] | 230 |
| Frequência nominal – Fn [Hz] | 60 |
| Máxima tensão CA – Vca-máx [V] | 300 |
| Mínima tensão CA – Vca-min [V] | 160 |
| THD de corrente [%] | <3% |
| Fator de potência | 0,8 |
| Tipo de conexão – número de fases + neutro + terra | Monofásico - FNT |
| Eficiência máxima [%] | 98,4 |

## DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO

### Fusíveis

Dimensionar e descrever as características técnicas dos fusíveis CC dos arranjos fotovoltaicos.

### Disjuntores

Dimensionar e descrever as características técnicas dos fusíveis de disjuntores CA e CC:

    - Número de pólos: 1

    - Tensão nominal CA ou CC [V]: 220

    - Corrente Nominal [A]: 25

    - Frequência [Hz], para disjuntor CA: 32

    - Capacidade máxima de interrupção [kA]: 20kA

    - Curva de atuação: TipoC

### Dispositivo de seccionamento visível (quando houver)

Dimensionar e descrever as características técnicas do dispositivo de seccionamento visível.

## DPS

Dimensionar e descrever as características técnicas dos DPSs CA e CC, informando no mínimo as seguintes características:

    - Tipo CC ou CA: CA

    - Classe: Classe C

    - Tensão CC ou CA [V]: CA 275

    - Corrente nominal [kA]: 20kA

    - Corrente máxima [kA]: 40kA

### Aterramento

Dimensionar e descrever as características técnicas do aterramento, informando no mínimo as seguintes características:

Aterramento do tipo TN, com 3 hastes distantes de 1metro com caixa de inspeção cada. Cabo de Aterramento de 10mm² e de ligação entre as hastes com conector e cordoalha de cobre nu de 16mm². Resistência medida de 10 ohms ligada ao barramento de proteção da caixa de proteção.

### Requisitos de Proteção

Tabela 5 – Características técnicas do gerador

| REQUISITOS DE PROTEÇÃO | INDICAR SE POSSUI |
| --- | --- |
| Proteção de subtensão (27) | X |
| Proteção de sobretensão (59) | X |
| Proteção de subfrequência (81U) | X |
| Proteção de sobrefrequência (81O) | X |
| Proteção contra desequilíbrio de corrente (46) |  |
| Proteção contra reversão e desbalanço de tensão (47) |  |
| Proteção de sobrecorrente (50/51 e 50N/51N) |  |
| Proteção contra perda de rede (proteção anti-ilhamento) | X |
| Check de sincronismo (25) | X |
| Tempo de reconexão – temporizador (62) |  |

| Proteção de Sobrecorrente com restrição de tensão (51V) |  |
| --- | --- |
| Proteção de Sobrecorrente direcional (67-67N) |  |
| Proteção direcional de potência (32) |  |
| Proteção contra falha de disjuntor (50BF) |  |
| Proteção LINHA VIVA / BARRA MORTA |  |

## DIMENSIONAMENTO DOS CABOS

Dimensionar e descrever as características técnicas dos cabos CA e CC, informando no mínimo as seguintes características:

- Isolação: PVC 70Cº

- Isolamento: 0,6/1 kV

- Bitola [mm2]: 6mm²

- Capacidade de condução de corrente: 36A

## PLACA DE ADVERTÊNCIA

Descrever forma e local de instalação, conforme modelo abaixo:

Características da Placa:

- Espessura: 2 mm;

- Material: Policarbonato com aditivos anti-raios UV (ultravioleta);

- Gravação: As letras devem ser em Arial Black;

- Acabamento: Deve possuir cor amarela, obtida por processo de masterização com 2%, assegurando opacidade que permita adequada visualização das marcações pintadas na superfície da placa;

Figura 3: Placa de advertência.

## ANEXOS

- Formulário de Solicitação de Orçamento.

- Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente.

- Diagrama unifilar contemplando, geração, inversor (se houver), cargas, proteção e medição.

- Diagrama de blocos contemplando geração, inversor (se houver), cargas, proteção e medição.

- Relatório de ensaio, em língua portuguesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores.

- Dados de registro.

- Lista de rateio dos créditos.

- Cópia de instrumento jurídico de solidariedade.

- Para cogeração documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL.