| 1. DADOS DO CLIENTE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome: | FULANO DE TAL DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefone: | (00) 00000-0000 |  |  |  |  | E-mail: | não informado |  |  |  |  |  |
| 1.1. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UC: | 0.000.000.000-00 |  |  | DATA DE CONCLUSÃO DA GERADORA: 24/06/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: | RUA BERNARDO JOSE PERES, Q. 07, L. 18, S/N, CASA - RESIDENCIA SETOR CEARA |  |  |  |  |  |  |  |
| CEP: | 76240000 |  | Cidade: |  | Aragarças Estado: Goiás |  |  |
| 2. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (Dados do cliente para contato não serão aceitos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: | Alex Gomes da Silva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro Profissional |  | CREA/CFT: MT043613 |  |  |  |  |
| Telefone: | (66) 9 9964-5914 |  |  |  | E-mail: | alexgomes.eng.energ@gmail.com |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: | Av. Salomé José Rodrigues, 2003 |  |  |  |  |  | Bairro: Cidade Velha |  |  |  |  |  |
| CEP: | 78601234 |  | Cidade: |  | Barra do Garças |  | Estado: Mato Grosso |  |  |  |  |  |
| 1. Módulo Fotovoltaico Marca: OSDA Modelo: ODA590-36V-MHD |  |  |  |  |  |  |  | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A |
| 1.1 Dados dos módulos atende o projeto aprovado? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1.2 Dados dos cabos CC atende o projeto aprovado? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1.3 Quantidade de string e módulos por string, atende o projeto aprovado? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1.4 Quantidade de módulos por inversor atende o projeto aprovado? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1.5 Quantidade total de módulos da central geradora atende o projeto aprovado? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1.6 Módulos sem trincas ou outros defeitos físicos que prejudiquem sua operação? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1.7 Conectores devidamente conectados, compatíveis com os módulos e sem folga? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 2. Conformidade da fixação dos módulos FV e eletrodutos dos cabos CC |  |  |  |  |  |  |  | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A |
| 2.1 Peso dos módulos compatível com o esforço que o telhado, laje etc., suporta? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 2.2 Racks das estruturas devidamente fixados, com torque adequado? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 2.3 Módulos devidamente fixados, com torque adequado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2.4 Todas as furações foram devidamente vedadas para evitar infiltrações? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3. Painel de proteção CC (string box) - Corrente Contínua |  |  |  |  |  |  |  | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A |
| 3.1 Código IP atende ao local de sua instalação? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3.2 Devidamente fixado e vedado contra a ação intempéries? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3.3 Cabeamento devidamente fixado e protegido por eletrodutos, eletrocalhas etc.? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3.4 Cabeamento de aterramento devidamente instalado, fixado e apertado? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3.5 Conexões dos cabos no painel realizada com conectores? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3.6 Indicação das chaves e inversores aos quais os cabos se conectam? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3.7 A localização dos painéis é conforme projeto aprovado? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3.8 Fusíveis/DPS devidamente dimensionados e instalados (quando necessário)? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3.9 Disjuntor dimensionado e instalado conforme projeto aprovado? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3.10 Peso dos módulos compatível com o esforço que o telhado, laje etc. suporta? |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3.11 Sinalização indicando, por exemplo: "CUIDADO CIRCUITO CC" |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |

| 4. Inversor: Marca: SOFAR Modelo: 5KTLM-G3 |  |  |  |  |  | Atende | Não Atende | Corrigido | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Dados do inversor conforme projeto aprovado? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.2 Inversor localizado conforme projeto aprovado? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.3 Condições de instalação e ventilação conforme especificação do fabricante? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.4 Inversor protegido contra a ação direta do sol para evitar aquecimento interno? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.5 Inversor devidamente aterrado? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.6 Inversor devidamente ajustado e parametrizado conforme ABNT NBR 16149 e CNC 122? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.7 Inversor devidamente identificado? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5. Painel de Proteção CA (Corrente Alternada) |  |  |  |  |  | Atende | Não Atende | Corrigido | N/A |
| 5.1 Características técnicas do painel e componentes conforme projeto aprovado? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.2 Local de instalação conforme projeto aprovado? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.3 Código IP atende ao local de sua instalação? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.4 Devidamente fixado e vedado contra a ação intempéries? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.5 Proteções conforme projeto aprovado? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.6 Painel identificado, indicando por exemplo: "CUIDADO CIRCUITO CA"? |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 6. Ensaios de Comissionamento - CATEGORIA 1: OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Ensaios dos Circuitos de Corrente Alternada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Continuidade Elétrica dos Condutores |  |  |  |  |  | Atende | Não Atende | Corrigido | N/A |
| Com Circuito CA DESLIGADO | FASE 1 | Resultado esperado, sem perda de continuidade ao longo dos condutores |  |  |  | x |  |  |  |
|  | FASE 2 |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | FASE 3 |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | NEUTRO |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | TERRA |  |  |  |  | x |  |  |  |
| b) Aferição da Tensão AC no Ponto de Conexão. VALOR ESPERADO: 127 V: 117 V à 133 V 220 V: 202 V à 231 V 380 V: 350 V à 399 V Obs.: Este ensaio deve ser realizado no horário de maior irradiância solar e menor carga. |  | Apenas Rede |  | Rede com Inversor |  | Atende | Não Atende | Corrigido | N/A |
|  |  | F1-N (V) | 205 | F1-N (V) | 222 | x |  |  |  |
|  |  | F2-N (V) | 204 | F2-N (V) | 224 | x |  |  |  |
|  |  | F3-N (V) |  | F3-N (V) |  | x |  |  |  |
|  |  | F1-F2 (V) |  | F1-F2 (V) |  |  |  |  |  |
|  |  | F1-F3 (V) |  | F1-F3 (V) |  |  |  |  |  |
|  |  | F2-F3 (V) |  | F2-F3 (V) |  |  |  |  |  |
| 6.2. Ensaios dos Circuitos de Corrente Contínua |  |  |  |  |  | Atende | Não Atende | Corrigido | N/A |
| a) Teste de continuidade da ligação à terra e/ou condutores da ligação de equipotencialização: |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| c) Ensaio de polaridade: |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| d) Ensaio das caixas de junção: |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

| e) Ensaio de tensão de circuito aberto (Voc) das séries (string) e corrente das séries (string) fotovoltaicas (curto-circuito ou operacional) |  |  |  |  |  |  |  |  | Atende | Não Atende | Corrigido | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRING | Voc (V) | I (A) | STRING | Voc (V) | I (A) | STRING | Voc (V) | I (A) |  |  |  |  |
| 1 | 325 | 4,5 | 6 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 240 | 1,8 | 7 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 9 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| f) Ensaios Funcionais dos dispositivos de seccionamento e controle, para os inversores utilizar o procedimento do fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Ensaios de Comissionamento - CATEGORIA 2: PARA SISTEMAS A PARTIR DE GRANDE PORTE OU COMPLEXIDADE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Ensaio da curva I x V das séries (string) fotovoltaicas. |  |  |  |  |  |  |  | Atende | Não Atende | Corrigido | N/A |
| STRING | Voc (V) | Isc (A) | P (W) | STRING | Voc (V) | Isc (A) | P (W) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 O ensaio atende a evidência de ausência de danos em módulos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 O ensaio atende a evidência de ausência de curto-circuito em diodos de by-pass? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 O ensaio atende a evidência de ausência de sombreamento localizado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 O ensaio atende a evidência da ausência da divergência de parâmetro entre módulos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 O ensaio atende a evidência da ausência de resistência paralela excessiva entre módulos/arranjos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Inspeção Termográfica. |  |  |  |  |  |  |  | Atende | Não Atende | Corrigido | N/A |
| 8.1 O ensaio atende a evidência da ausência de hotspots (pontos quentes) nos módulos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 8.2 O ensaio atende a evidência da ausência de hotspots (pontos quentes) nos diodos de by-pass? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 8.3 O ensaio atende a evidência da ausência de hotspots (pontos quentes) nas conexões entre cabos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 9. Ensaios Adicionais. |  |  |  |  |  |  |  | Atende | Não Atende | Corrigido | N/A |
| 9.1. Ensaio de tensão ao solo, apenas para sistemas aterrados por resistência, para avaliar uma ligação de alta impedância. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 9.2. Ensaio de diodo de bloqueio, para detectar falha em curto-circuito ou circuito aberto, quando for utilizado diodo de bloqueio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 9.3. Ensaio de resistência de aterramento úmido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 9.4. Avaliação do sombreamento. |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

10. Insira imagens dos testes executados

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

Local para inserir imagem do ensaio da usina fotovoltaica e suas descrições

______________________________________

Ass. Engenheiro/ Técnico Responsável